## Berechnung
Kühlkosten Blitzrechner: Punktuelle Arbeitsplatzkühlung
merlin® adiabate Kühlung vs. konventionelle Klimaanlage mit Kältemittel
Basisdaten
Hallen LÄNGE | L | 50 | [m] | Eingabefeld bitte ausfüllen
Hallen BREITE | B | 30 | [m] | Eingabefeld bitte ausfüllen
Hallen HÖHE | H | 10 | [m] | Eingabefeld bitte ausfüllen
Aktuelle Hallentemeratur IST (Eingabe ohne Kommastelle gerundet; max. 40 °C) | T1 | 25 | [°C] | Eingabefeld bitte ausfüllen
Wasserkosten |  | 5 | [€/m³] | Durschnittspreis - bei Bedarf anpassen
Stromkosten |  | 0.3 | [€/kW] | Durschnittspreis - bei Bedarf anpassen
KÜHLEN mit merlin®
Abkühlung am Arbeitsplatz* | ∆T | 4-9 | [°C]
GESAMT Wasserbedarf Befeuchten |  | 72.3737 | [kg/h=l/h]
Betriebskosten* mit merlin® adiabate Kühlung |  | 776.6419 | pro Jahr |  | vs. | Betriebskosten Klimaanlage konventionell | 7272.1925 | pro Jahr
Wasser-Jahresbedarf |  | 100862.5869 | [l/a]
Energieverbrauch |  | 907.7633 | [kW/a]
Kühlleistung |  | 72721.9252 | [kW/a] |  |  | Klimaanlage - Energiebedarf (1:3) | 24240.6417 | [kW/a]
ERSPARNIS: Betriebskosten* mit merlin® bis zu |  | 6495.5506 | pro Jahr
Bedarf INVESTMENT* in merlin® Anlage |  | 66054.5234 | einmalig |  |  | Bedarf INVESTMENT** in Klimaanlage konventionell | 462381.6641
*Die bereitgestellten Informationen basieren auf Schätzwerten und dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Es ist zu beachten, dass die Daten der Berechnung aufgrund regionaler und saisonaler Schwankungen variieren können. Diese Abweichungen können durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Isolierung, Fensterflächen, Sonneneinstrahlung, Wärmequellen wie Maschinen und weitere bauliche Besonderheiten. Für die errechneten Werte können wir aus diesem Grund weder eine Garantie übernehmen noch eine Beschaffenheitszusage abgeben. Die Merlin Technology GmbH kann daher keine Haftung für die tatsächlicher Erreichbarkeit der vom Rechner ausgeworfenen Werte übernehmen. (Stand 27.05.2024)
** Je nach Bauart ist die Investition um bis zu 700 % höher im Vergleich zu einer adiabaten Kühlung.

## Do not change this Data (hidden)
Befeuchtungsmenge: |  | Je Grad Celsius mehr = +0,1g Befeuchtungsmenge
19 | [°C] | 3.2 | [g]
20 | [°C] | 3.3 | [g]
21 | [°C] | 3.4 | [g]
22 | [°C] | 3.5 | [g]
23 | [°C] | 3.6 | [g]
24 | [°C] | 3.7 | [g]
25 | [°C] | 3.8 | [g]
26 | [°C] | 3.9 | [g]
27 | [°C] | 4 | [g]
28 | [°C] | 4.1 | [g]
29 | [°C] | 4.2 | [g]
30 | [°C] | 4.3 | [g]
31 | [°C] | 4.4 | [g]
32 | [°C] | 4.5 | [g]
33 | [°C] | 4.6 | [g]
34 | [°C] | 4.7 | [g]
35 | [°C] | 4.8 | [g]
36 | [°C] | 4.9 | [g]
37 | [°C] | 5 | [g]
38 | [°C] | 5.1 | [g]
39 | [°C] | 5.2 | [g]
40 | [°C] | 5.3 | [g]
BUDGETBEDARF für MERLIN-ANLAGE
Liter | Multiplikator bis 100 Liter | Zusatzmulitplikatator auf mehr als 100 Liter | Differenz auf 100 Liter | Differenz zu Bedarf/Liter | Betrag für Mulitplikator 100 Liter | BUDGETBEDARF für Merlin-Anlage (geschätzer Richtpreis, exkl. MwSt)
130.2726 | 0 | 200 | 30.2726 | 100 | 600 | 66054.5234
bis 100l/h - 600€/l
ab 100 l/h - jeder weitere Liter 200 €
Hallenvolumen | V | 15000 | [m³]
Aufstellhöhe (m.ü.N.N) | H | 500 | [m]
Feuchtegehalt Eintritt - IST Feuchte | rf 1 | 35 | [%]
Befeuchtungsmenge | ∆x | 3.8 | [gr/kg]
Frischluftanteil | FA | 100 | [%]
Frischluft - Feuchtegehalt | x1 (T1) | 7.291 | [g/kg]
Feuchtegehalt nach Kühlen | x2 (T2) | 11.091 | [g/kg]
Feuchtegehalt nach Kühlen | rf 2 | 94.8108 | [%]
Feuchtegehalt nach Kühlen (max. 95 % rF) | rf 2 | 94.8108 | [%]
Temperatur nach Kühlen | T2 | 15.5598 | [°C]
Abkühlung | ∆T | 9.4402 | [K]
Wasserbedarf Kühlen | PH | 65.6918 | [kg/h = l/h]
Kühlleistung | PK | 46.566 | [kW]
Wasserbedarf mit merlin® | PH | 65.7943 | [kg/h=l/h]
Reserve Befeuchterleistung |  | 10 | [%]
Energieverbrauch Wasseraufbereitung & Pumpstation |  | 5 | [W/l]
Kühlen
Gas- Luftdruck in Abhängigkeit der Aufstellungshöhe | p(H) | 954.6179 | mbar
Gas- Luftkonstante R trockene Luft | RG | 287.05 | [J/kg K]
Gas- Luftkonstante R Dampf | RD | 461.53 | [J/kg K]
Gas- Luftdichte f(Aufstellungshöhe) | ρG(T1) | 1.116 | [kg/m³]
Gas- Luftdichte f(Aufstellungshöhe) | ρG(T2) | 1.1525 | [kg/m³]
Masse der Förderluft | mL(T1) | 16739.6745 | [kg/h]
Masse der Förderluft | mL(T2) | 17287.3084 | [kg/h]
Masse der Förderluft FS mit Korrekturfaktor |  | 17314.2766 | [kg/h]
Sättigungsdruck | ps 1 (T1) | 31.6006 | [mbar]
Sättigungsdruck | ps 2 (T2) | 17.639 | [mbar]
Feuchtegehalt | x1 (T1) | 0.007291 | [kg/kg]
Feuchtegehalt | x2 (T2) | 0.011091 | [kg/kg]
Feuchtegehalt nach Kühlen | rf 2 | 94.8108 | [%]
Enthalpie | h1 (T1) | 43.7159 | [KJ/kg]
Enthalpie | h2 (T2) | 34.0957 | [KJ/kg]
Enthalpie Kühlen durch befeuchten | h4 | 43.7159 | [KJ/kg]
Enthalpie Wasser | h5 | 0 | [KJ/kg]
Kühlen Abluft (T2)
Temperatur nach Kühlen | T2 | 15.5598 | [°C]
Abkühlung | ∆T | 9.4402 | [K]
Wasserbedarf Kühlen | PH | 65.6918 | [kg/h = l/h]
Kühlleistung | PK | 46.566 | [kW]
Wasserbedarf Kühlen | PH | 65.7943 | [kg/h=l/h]
Eingabefelder
Laufzeit der Sprühzyklen | 100%
Frühjahr / Auslastung / Stunde / % | 10% |  | Laufzeit in h | 219
Sommer / Auslastung / Stunde / % | 50% |  | Laufzeit in h | 1095
Herbst / Auslastung / Stunde / % | 10% |  | Laufzeit in h | 219
Winter / Auslastung / Stunde / % | 0% |  | Laufzeit in h | 0
Stromkosten €/kwh | 0.2
Wasserkosten €/m³ | 1.8 |  | Auslastung - Literleistung -
Abwasserkosten €/m³ | 3.7 |  | Stromverbrauch/ Anlage
Salzkosten €/kg | 0.3 |  | Frühjahr
Rohwasserhärte [°dH] | 20 |  | Stunden / Saison | 219
Verschnitthärte [°dH] | 0 |  | Wasserverbrauch / Saison / Liter | 14408.941
|  |  | Wasserverbrauch / Saison / M³ | 14.4089
Berechnungsgrundlagen |  |  | Stromverbrauch / Saison / kWh | 31.6997
Sprühleistung l / Std | 65.7943 |  | Sommer
Wasserverbrauch / Jahr / Liter | 100862.5869 |  | Stunden / Saison | 1095
Motor Pumpstation / KW / Std ca. 30 % Ausl. | 0.14475 |  | Wasserverbrauch / Saison / Liter | 72044.705
Stromverbrauch Pumpe / kWh / Jahr | 221.8977 |  | Wasserverbrauch / Saison / M³ | 72.0447
|  |  | Stromverbrauch / Saison / kWh | 158.4984
Herbst
Betriebsstunden / Jahr | 1533 |  | Stunden / Saison | 219
Tage / Jahr | 365 |  | Wasserverbrauch / Saison / Liter | 14408.941
Stunden / Jahr | 8760 |  | Wasserverbrauch / Saison / M³ | 14.4089
|  |  | Stromverbrauch / Saison / kWh | 31.6997
Stromverbrauch Enthärtungsanlage kw/Jahr | 0 |  | Winter
Stromkosten Enthärtungsanlage / Jahr | 0 |  | Stunden / Saison | 0
|  |  | Wasserverbrauch / Saison / Liter | 0
Stromverbrauch Osmose (1,5 kW/m³ Permeat) kwh/Jahr | 0 |  | Wasserverbrauch / Saison / M³ | 0
Stromkosten Umkehrosmose / Jahr | 0 |  | Stromverbrauch / Saison / kWh | 0
Stromverbrauch Pumpstation kw/Jahr | 221.8977
Stromkosten Pumpstation / Jahr | 44.3795 | [5 empty] | Wasser- + Abwasserkosten [EUR/m³]
Stromkosten [EUR/kWh]
Stromverbrauch Ventilatoren kw/Jahr | 0
Stromkosten Ventilatoren / Jahr | 0
Wasserverbrauch / m³/Jahr | 100.8626
Wasserverbrauch Abwasser Enthärtungsanlage
m³ / Jahr | 0
Wasserverbrauch Osmose / m³/Jahr
(Konzentrat-Abwasser Osmose m³/Jahr) | 0
Wasserkosten / Jahr / EUR | 181.5527
Salzverbrauch Enthärtungsanlage / kg/Jahr | 0
Kosten Salzverbrauch Enthärtung / Jahr | 0
Wasserkosten / Jahr / EUR | 181.5527
Energiekosten / Jahr / EUR | 44.3795
GESAMTKOSTEN / JAHR / EUR | 225.9322