## Berechnung
Energiekosten-Vergleichsrechner für RLT-Befeuchtung
merlin® ORBIT WING® Hochdruckbefeuchtung vs. elektrische Dampfbefeuchtung
Basisdaten (Bitte die gelben Felder ausfüllen/anpassen)
Volumenstrom | V | 10000 | [m³] |  | Luftmenge im RLT-Gerät lt. Typenschild
Ansaugtemperatur (IST-Temperatur) | T1 | -12 | [°C] |  | Frischluft / Außenluft-Temperatur
Feuchtegehalt Eintritt (IST-Feuchte) | rf 1 | 90 | [%] |  | Frischluft / Außenluft-Feuchte
Austrittstemperatur (SOLL-Temperatur) | T2 | 22 | [°C] |  | Zuluft-Temperatur in den Raum
Feuchtegehalt Austritt (SOLL-Feuchte) | rf 2 | 50 | [%] |  | Zuluft-Feuchte in den Raum
Frischluftanteil | FA | 100 | [%] |  | Frischluft kann auch teilweise Umluft enthalten.
Feuchterückgewinnung | FRG | 0 | [%] |  | Bei Enthalpie-Rotationswärmetauschern ist eine Feuchterückgewinnung möglich.
Betriebsstunden im Jahr |  | 2800 | [h/a] |  | Betriebsstunden wurden mit 100% Volllast kalkuliert.
Stromkosten |  | 0.3 | [€/kW]
Kosten für Primär- und Heizenergie (Heizregister) |  | 0.04 | [€/kW] |  | Gas, Fernwärme, Wärmepumpe etc.
kalkulierter Wasserverbrauch für Befeuchtung pro Jahr |  | 229592.4601 | [l/a]
Energiekosten* mit merlin® ORBIT WING® Hochdruckbefeuchtung |  | 6693.4174 | pro Jahr | vs. | Energiekosten elektrische Dampfbefeuchtung | 51240 | pro Jahr
elektrische Leistungsaufnahme - Pumpe & Primärenergie |  | 0.18039 | [kW] |  | elektrische Leistungsaufnahme - Dampfbefeuchter | 61 | [kW]
ERSPARNIS: Energiekosten* mit merlin® bis zu |  | 44500 | pro Jahr |  | Die Wasserkosten wurden nicht berücksichtigt, da sowohl Dampf- als auch Hochdruckbefeuchtung denselben Wasserverbrauch haben.
elektrische Leistungseinsparung |  | 170295 | [kW/a]
*Die bereitgestellten Informationen basieren auf Schätzwerten und dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Es ist zu beachten, dass die Daten der Berechnung aufgrund regionaler und saisonaler Schwankungen variieren können. Diese Abweichungen können durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Isolierung, Fensterflächen, Sonneneinstrahlung, Wärmequellen wie Maschinen und weitere bauliche Besonderheiten. Für die errechneten Werte können wir aus diesem Grund weder eine Garantie übernehmen noch eine Beschaffenheitszusage abgeben. Die Merlin Technology GmbH kann daher keine Haftung für die tatsächliche Erreichbarkeit der vom Rechner ermittelten Werte übernehmen. (Stand 17.09.2024)

## Do not change this Data (hidden)
Volumenstrom | V | 10000 | [m³/h]
Aufstellhöhe (m.ü.N.N) | H | 500 | [m]
BEFEUCHTEN
Ansaugtemperatur - IST Temp. | T1 | -12 | [°C]
Feuchtegehalt Eintritt - IST Feuchte | rf 1 | 90 | [%]
Austritttemperatur - SOLL Temp. | T2 | 22 | [°C]
Feuchtegehalt Austritt - SOLL Feuchte | rf 2 | 50 | [%]
Frischluftanteil | FA | 100 | [%]
Feuchterückgewinnung | FRG | 0 | [%]
Wärmerückgewinnung | WRG | 50 | [%]
Frischluft - Feuchtegehalt | x1 (T1) | 1.4391 | [g/kg]
Feuchtegehalt - mit FRG | x1 (T1) | 1.4391 | [g/kg]
Befeuchtungsleistung | ∆x | 7.2736 | [g/kg]
Feuchtegehalt nach Befeuchten | x2 (T2) | 8.7127 | [g/kg]
Heizleistung | PH | 54.0781 | [kW]
Kühlleistung | PK | 58.4097 | [kW]
Heizleistung GESAMT | PHges | 112.4878 | [kW]
Aufheiztemp vor Befeuchten | T3 | 40.7034 | [°C]
Befeuchtungsleistung |  | 81.9973 | [kg/h=l/h]
Reserve Befeuchterleistung |  | 10 | [%]
GESAMT Wasserbedarf Befeuchten |  | 90.197 | [kg/h=l/h]
tatsächlicher Engergiebedarf | theoret. | 0.18039 | [kW / h]
Energievergleich Hochdruck- vs. Dampfbefeuchtung
Betriebsstunden / Jahr | n | 2800 | [h/a]
Stromkosten €/kwh |  | 0.3 | [€/kW]
Kosten für Primär - Heiz- Energie |  | 0.04 | [€/kW]
tatsächlicher Engergiebedarf | theoret. | 0.18039 | [kW]
Jahresenergiekosten (inkl. Primärheizkosten) |  | 6693.4174 | [€/a]
Leistungsaufnahme Dampf-Befeuchter | 750 W/l | 61 | [kW]
Jahresenergiekosten Dampfbefeuchter |  | 51240 | [€/a]
Leistungseinsparung (elektrisch) |  | 170295 | [kW/a]
Kosteneinsparung (gerundet) |  | 44500 | [€/a]
CO2 - Ausstoß |  | 537 | [gr/kWh]
CO2 - Ausstoß MERLIN ORBIT-Wing |  | 0.27124 | [t CO2/a]
CO2 - Ausstoß Dampf |  | 91.7196 | [t CO2/a]
CO2 Einsparung |  | 91.4484 | [t CO2/a]
Befeuchten Zuluft T2
Gas- Luftdruck in Abhängigkeit der Aufstellungshöhe | p(H) | 954.6179 | mbar
Gas- Luftkonstante R trockene Luft | RG | 287.05 | [J/kg K]
Gas- Luftkonstante R Dampf | RD | 461.53 | [J/kg K]
Gas- Luftdichte f(Aufstellungshöhe) | ρG(T1) | 1.2742 | [kg/m³]
Gas- Luftdichte f(Aufstellungshöhe) | ρG(T2) | 1.1273 | [kg/m³]
Gas- Luftdichte f(Aufstellungshöhe) - WRG | ρG(T2) | 1.1963 | [kg/m³]
Masse der Förderluft | mL(T1) | 12741.8212 | [kg/h]
Masse der Förderluft - UMLUFT | mL(T2) | 11273.2723 | [kg/h]
Masse der Förderluft | mL(T2) | 11273.2723
Ansaugtemperatur - IST Temp.- nach WRG | T1 | 5 | [°C]
Sättigungsdruck | ps 1 (T1) | 2.4483 | [mbar]
Sättigungsdruck - nach WRG | ps 1 (T1) | 8.7174 | [mbar]
Sättigungsdruck | ps 2 (T2) | 26.3742 | [mbar]
Feuchtegehalt | x1 (T1) | 0.0014391 | [kg/kg]
Feuchtegehalt - mit FRG | x1 (T1) | 0.0014391 | [kg/kg]
Feuchtegehalt | x2 (T2) | 0.0087127 | [kg/kg]
Enthalpie | h1 (T1) | 8.6388 | [KJ/kg]
Enthalpie | h2 (T2) | 44.2755 | [KJ/kg]
Enthalpie Kühlen durch befeuchten | h4 | 25.771 | [KJ/kg]
Enthalpie Wasser | h5 | 0 | [KJ/kg]
Heizleistung | PH | 54.0781 | [kW]
Kühlleistung | PK | 58.4097 | [kW]
Heizleistung GESAMT | PHges | 112.4878 | [kW]
Aufheiztemp vor Befeuchten | T3 | 40.7034 | [°C]
Wasserbedarf Befeuchten |  | 81.9973 | [kg/h=l/h]
Eingabefelder
Laufzeit der Sprühzyklen | 100%
Frühjahr / Auslastung / Stunde / % | 10%
Sommer / Auslastung / Stunde / % | 50%
Herbst / Auslastung / Stunde / % | 10%
Winter / Auslastung / Stunde / % | 0%
Stromkosten €/kwh | 0.2
Wasserkosten €/m³ | 1.8
Abwasserkosten €/m³ | 3.7
Salzkosten €/kg | 0.3
Rohwasserhärte [°dH] | 20
Verschnitthärte [°dH] | 0
Berechnungsgrundlagen
Sprühleistung l / Std | #REF!
Wasserverbrauch / Jahr / Liter | #REF!
Motor Pumpstation / KW / Std ca. 30 % Ausl. | #REF!
Stromverbrauch Pumpe / kWh / Jahr | #REF!
Betriebsstunden / Jahr | #REF!
Tage / Jahr | 365
Stunden / Jahr | 8760
Stromverbrauch Enthärtungsanlage kw/Jahr | 0
Stromkosten Enthärtungsanlage / Jahr | 0
Stromverbrauch Osmose (1,5 kW/m³ Permeat) kwh/Jahr | 0
Stromkosten Umkehrosmose / Jahr | 0
Stromverbrauch Pumpstation kw/Jahr | #REF!
Stromkosten Pumpstation / Jahr | #REF!
Stromverbrauch Ventilatoren kw/Jahr | 0
Stromkosten Ventilatoren / Jahr | 0
Wasserverbrauch / m³/Jahr | #REF!
Wasserverbrauch Abwasser Enthärtungsanlage
m³ / Jahr | 0
Wasserverbrauch Osmose / m³/Jahr
(Konzentrat-Abwasser Osmose m³/Jahr) | 0
Wasserkosten / Jahr / EUR | #REF!
Salzverbrauch Enthärtungsanlage / kg/Jahr | 0
Kosten Salzverbrauch Enthärtung / Jahr | 0
Wasserkosten / Jahr / EUR | #REF!
Energiekosten / Jahr / EUR | #REF!
GESAMTKOSTEN / JAHR / EUR | #REF!