## Eingabetabelle
Projekt: | [11 empty] | Anmerkung: Das Berechnungsprogramm wird vom ÖWAV kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wurde unter Beachtung der aktuellen gültigen Normen und von Erfahrungswerten mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt der ÖWAV keine Haftung dafür, dass das Berechnungsprogramm fehlerfrei ist oder es den Anforderungen des Benutzers genügt. Sämtliche Inhalte und Rechengänge dieses Bemessungsprogramms sind durch den ÖWAV urheberrechtlich geschützt und dürfen weder ganz noch auszugsweise geändert werden.
V.2026-01-27
1) | Definition der Situation
| Biodiesel- bzw. FAME-Anteil im Dieselkraftstoff cFAME |  |  |  |  | Vol.% | [5 empty] | Anteil an Biodiesel (Fettsäuremethylester/FAME) Regelung durch Kraftstoffverordnung 2012 idgF. Biodiesel (FAME) wird zur Zeit in Österreich entweder als B7 (7 Vol.% Biodiesel-Anteil) dem Dieselkraftstoff beigemischt oder als Reinkraftstoff B100 (100 Vol.% Biodiesel bzw. FAME) in Verkehr gebracht.
Pflichtfeld für alle Anwendungsfälle 1.1, 1.2 und 1.3 auszufüllen
1.1) | Oberflächenentwässerung von mineralölverschmutztem Niederschlagswasser
| Projizierte Freifläche A1 |  |  |  |  | m² |  | 0 | 0 |  |  | Projizierte Freifläche A1 (erwarteter Schlammanfall gering) Hier wird die Summe aller projizierten Freiflächen in [m²] eingegeben, von denen Niederschlagswasser über die Mineralölabscheideranlage geleitet wird. Die zu erwartende Leichtflüssigkeitsmenge ist als gering zu bezeichnen.
Regenauffangflächen (Strassen, Tankstellen usw.), auf denen nur geringe Mengen an Schmutz durch Straßenverkehr anfällt
| Projizierte Freifläche A2 |  |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  | Projizierte Freifläche A2 (erwarteter Schlammanfall mittel) Hier wird die Summe aller projizierten Freiflächen in [m²] eingegeben, von denen Niederschlagswasser über die Mineralölabscheideranlage geleitet wird. Die zu erwartende Leichtflüssigkeitsmenge ist als gering zu bezeichnen, es ist jedoch mit erhöhtem Schlammanfall zu rechnen.
Regenauffangflächen (Fahrzeugabstellflächen)
Überdachte, seitlich offene Freifläche A3 Hier wird die Summe der Schlagregenflächen in [m²] von überdachten Flächen eingegeben. Sie errechnet sich: A3 = ho * U / 2 (wobei ho = mittlere Höhe der Öffnungen (Höhe Flugdach über Auffangfläche) in m ; U = Länge der Öffnungen (Flugdachumfang) in m). Die errechnete und einzusetzende Schlagregenfläche (A3) kann nur kleiner oder maximal gleich groß wie die horizontale Dachfläche sein (Ausnahme: besondere örtliche Gegebenheiten, z.B. mehrgeschoßige Bauten - Parkhaus; siehe Kapitel 3 im Regelblatt)
| Überdachte, seitlich offene Flächen A3 |  |  |  |  | m² |  |  | 0
Fläche des Schlagregens (Parkhaus, Flugdach)
| Regenspende i |  |  |  |  | l/s.ha |  |  | 0 |  |  | Regenspende i Es ist die örtliche Regenspende in [l/s.ha] einzugeben. Für die Dimensionierung der Mineralölabscheideranlagen wird nach ÖNORM B5101 ein Niederschlagsereignis der Jährlichkeit 2 und der Dauer von 5 Minuten empfohlen. Die Werte der Niederschlagsdaten für den nächstgelegenen Gitterpunkt können über die WebGIS-Applikation eHYD (https://ehyd.gv.at/) abgerufen werden.
Die Regenspende i ist entsprechend den örtlichen Regendaten anzusetzen.
| Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit |  |  |  |  | kg/dm³ | [5 empty] | Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit Alle auftretenden Leichtflüssigkeiten sind festzulegen. Mittels der Dichtetabelle wird die Dichte jeder Leichtflüssigkeit bestimmt. Der höchste Dichtewert ist in der Eingabetabelle einzusetzen.
|  | (siehe Dichte-Tabelle) | Dichte γ = | bis 0,85 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,88 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,90 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,95 kg/dm³
Anteil an Biodiesel (Fettsäuremethylester/FAME) Regelung durch Kraftstoffverordnung 2012 idgF. Biodiesel (FAME) wird zur Zeit in Österreich entweder als B7 (7 Vol.% Biodiesel-Anteil) dem Dieselkraftstoff beigemischt oder als Reinkraftstoff B100 (100 Vol.% Biodiesel bzw. FAME) in Verkehr gebracht.
| Biodiesel- bzw. FAME-Anteil im Dieselkraftstoff cFAME |  |  |  | 0 | Vol.% |  |  | 0 | 600 | 600
1.2) | Objektsentwässerung von mineralölverschmutztem Betriebsabwasser
gewerbliches Abwasser aus industriellen Prozessen, Fahrzeugwaschanlagen, Werkstätten, HD-Reiniger
| Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit |  |  |  |  | kg/dm³
|  | (siehe Dichte-Tabelle) | Dichte γ = | bis 0,85 kg/dm³ | [7 empty] | Anfallstelle - Auslaufventile Hier werden alle Wasseranschlüsse, die gleichzeitig verwendet werden können, eingetragen. Wird ein Anschluss ausschließlich für z.b.ein HD-Gerät oder Autowaschanlage verwendet, so ist dieser nicht den Auslaufventilen zuzuordnen, sondern ist eigens zu betrachten. Liegt der Versorgungsdruck über 4 bar, so ist dieser ebenso einzutragen.
|  |  | Dichte γ = | bis 0,90 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,95 kg/dm³
| Anfallstellen | [7 empty] | 0 |  |  | Anfallstelle - Autowaschanlage Die Anzahl der Autowaschanlagen, die gleichzeitig verwendet werden können, ist hier einzutragen. Gemeint sind hier Portalwaschanlagen und Waschstraßen.
|  | Auslaufventile | DN 15 / 1/2" |  |  | Stk. |  | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | DN 20 / 3/4" |  |  | Stk. |  | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | DN 25 / 1" |  |  | Stk. |  | 0 | 0 | 600 | 0 | Anfallstelle - Hochdruckreinigungsgeräte Die Anzahl der HD-Geräte, die gleichzeitig verwendet werden können, ist hier einzutragen.
|  |  | Versorgungsdruck |  |  | bar
Waschplatz für Lkw, Bau-u. landwirtschaftl. Maschinen Werden auf dem Waschplatz Lkws, Bau- und landwirtschaftliche Maschinen gereinigt, so ist "ja" zu wählen.
|  | Autowaschanlagen |  |  |  | Stk. |  |  | 0 | 5000 | 0
gewählter Erschwernisfaktor fx Beachten Sie bei der NS-Berechnung des Mineralölabscheiders laut EN858-2, dass dieser bei der EN-Prüfung nur mit Heizöl Extraleicht geprüft wird und in der EN858-2 der Erschwernisfaktor mit 2 festgelegt wurde. Bei offensichtlichem starken Schmutzanfall sollte der Erschwernisfaktor jedoch laut Erschwernisfaktortabelle (empfohlenen Erschwernisfaktor) angesetzt werden, um die geforderten Grenzwerte hinsichtlich des Restölgehaltes im Abwasser einhalten zu können. Sie haben die Möglichkeit einen Schmutzfaktor fx >2 in der Eingabetabelle festzulegen. Wird kein Schmutzfaktor eingegeben, so wird mit dem Schmutzfaktor laut EN858-2 gerechnet.
|  | Hochdruckreinigungsgeräte |  |  |  | Stk. |  | 0 | 0 | 600 | 0
|  | Waschplatz für Lkw, Bau-u. landwirtschaftl. Maschinen |  |  |  | ja=1
0
|  | Waschplatz für Lkw, Bau- u. landwirtschaftl. Maschinen |  |  |  | Auswahl | 0 | nein |  |  | 0
ja
| gewählter Erschwernisfaktor fx (siehe Erschwernisfaktortabelle) | [7 empty] | 0 |  | 600
gewähltes Schlammfangvolumen fst Hier kann das Schlammfangvolumen frei gewählt werden. Bei starken Schlammanfall sollte das Volumen von 400 bis 600 l/NS gewählt werden. Das mindest erforderliche Volumen laut EN 858-2 bleibt jedoch automatisch als Rechnungswert erhalten. Bei Einsatz von Biodiesel/FAME sollte das Volumen mind. 400 l/NS betragen, jedoch mindestens 2,5m³.
| gewählter Schlammfangvolumen fst |  |  |  |  | l / NS
1.3) | Schmutzwasserabfluss bei Parkhäusern und Tiefgaragen
|  | Anzahl Stellplätze |  |  |  | Stk. |  | 0.5 |  |  |  | Schmutzwasserabfluss bei Parkhäusern und Tiefgaragen Bei Stellplätzen mit geringer Parkfrequenz (Dauerparker) sind bezüglich Tropfwasser 0,5 l/s pro 100 abgestellten Kraftfahrzeugen anzusetzen. Bei hoher Parkfrequenz (Kurzparker) ist mit 1,5 l/s pro 100 abgestellten Kraftfahrzeugen zu rechnen.
1.5
|  | Auswahl Dauerparker (0,5 l/s) / Kurzparker (1,5 l/s) |  |  |  | l/s
0

## Erschwernisfaktortabelle
| Anwendungsfall | Bemerkung | Erschwernisfaktor fx |  | Schlammfangvolumen
|  | Allgemeine Anforderungen: - für Mineralölabscheider der Klasse 1 - Reinigungsmittel entsprechend ÖNORMen B 5105 und B 5106 | mind. lt. EN 858-2 | Empfohlenc) | X * NS / fd mind. lt. EN 858-2 | X * NS / fd empfohlen e)
1 | Niederschlagswasser von Tankstellen (Betankungs- und Manipulationsbereich) | kein Anfall von Detergentien | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
1.1 | Gemische aus FAME und Dieselkraftstoffen |  | - a) | - d) | - a) | 400 (jedoch mind. 2,5 m³)
2 | Niederschlagswasser von Öllagern und Ölumschlagplätzen |  | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
3 | Niederschlagswasser von Parkplätzen |  | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
4 | Niederschlagswasser von Straßen usw. in besonderen Fällen |  | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
5 | Reinigung (Auslaufen und Leckage) von Fußböden von Werkstätten, Prüfinstituten, Fabriken usw. | Arbeitsräume mit Bodenablauf
5.1 | Bei Gebrauch von Reinigungsmitteln |  | 2 | 4 | 200 | 300
5.2 | Ohne Gebrauch von Reinigungsmitteln |  | 2 | 2 | 200 | 200
6 | Autowäsche
6.1 | Von Hand | Nur Reinigung von Fahrzeugflächen, | 2 | 2 | 200 | 300
6.2.1 | In Waschanlagen "Portalwaschanlagen" | Nur Reinigung von Fahrzeugoberflächen, einschließlich Unterbodenwäsche (Niederdruck), | 2 | 4 | 300 (jedoch mind. 5 m³) | 600
6.2.2 | In Waschanlagen "Waschstraßen" | Nur Reinigung von Fahrzeugoberflächen, einschließlich Unterbodenwäsche (Niederdruck), | 2 | 6b) | 300 (jedoch mind. 5 m³) | 600
6.3 | Mit Hochdruckgeräten
6.3.1 | Reinigung von nicht ölverschmutzten Fahrzeugoberflächen |  | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.3.2 | Reinigung von ölverschmutzten Fahrzeugoberflächen |  | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.4 | Unterbodenwäsche |  | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.5 | Motorwäsche |  | 2 | 8 | 200 bzw. 300 | 400
6.6 | Mit Hochdruckreinigungsgerät in Selbstbedienung | SB - Freiwaschplätze | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.7 | Waschplatz f. Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen |  | 2 | 6 | 300 | 600
7 | Reinigen (außer Autowäsche) | Reinigen von Motoren und Teilen
7.1 | Mit Hochdruckgerät |  | 2 | 8 | 200 | 400
7.2 | Mit Rotationsreiniger |  | 2 | 10 | 200 | 400
8 | Entfernen größerer Mengen von Paraffin, Wachs oder ähnlichem von neuen Fahrzeugen, einschließlich Rostschutzbehandlung | In den meisten Fällen ist eine Emulsionstrennanlage oder weitergehende Abwasserbehandlung erforderlich | _ | _ | _ | _
9 | Schrottplätze (Havarieplätze) |  | 2 | 4 | 200 | 400
10 | Beschickung des Mineralölabscheiders mittels Verdrängerpumpe | nur in Ausnahmefällen | - a) | gewählter fx * 2 |  | 400
| a) in der Bemessung ist laut EN 858 kein Erschwernisfaktor vorgesehen | c) Bei Verwendung des Bemessungsprogramms sind unter der Berücksichtigung von Emulsionsbildung bei angeführten Prozessen jedenfalls die empfohlenen Erschwernisfaktoren heranzuziehen. | d) Gemäß DIN 1999-101 wird in Abhängigkeit des FAME-Anteils und der Zusammenstellung der Anlagenkomponenten ein FAME-Faktor ff berücksichtigt (siehe Tab. 2 der DIN 1999-101). |  | e) Bei Verwendung des Bemessungsprogramms sind jedenfalls die empfohlenen Schlammfangvolumina heranzuziehen.
b) hier wird der erhöhte Wasseranfall gegenüber einer Portalwaschanlage berücksichtigt

## Dichtetabelle
Dichtetabelle für Leichtflüssigkeiten
häufige Leichtflüssigkeiten sind markiert
Leichtflüssigkeit | Dichte bei 15 °C bis 20 °C (kg/dm³) | Abscheidbarkeit | Bemerkungen
|  |  | Maximale Löslichkeit in Wasser unter bestimmten Bedingungen | Andere
Aceton | 0.791 | Nein | Unbegrenzt | -
Ad Blue / Harnstoff | 1.09 | Nein | Unbegrenzt
Dieselkraftstoff, Dieselöl | 0.85 | Ja | Fast unlöslich | -
Heizöl, extraleicht | 0.86 | Ja | Fast unlöslich | -
Heizöl, leicht bzw. Leichtöl | 0.87 | Ja | - | -
Heizöl, mittel | 0.92 | Ja | - | -
Heizöl, schwer | 0,94 bis 0,99 | Begrenzt bei Dichten bis etwa 0,96 g/cm³ | Fast unlöslich | -
Schwerbenzin | 0,70 bis 0,75 | Ja | Fast unlöslich | -
HVO (Hydrierte pflanzliche oder tierische Öle) | 0,765 bis 0,810 | Ja | Fast unlöslich
Kerosin (Flugbenzin) | 0.8 | Ja | ÖWAV | a) Wenn Sonnenlicht ausgesetzt
Schmieröl | 0,89 bis 0,90 | Ja | Fast unlöslich | -
Terpentin | 0,86 bis 0,87 | Ja | - | a) Bei hohen Temperaturen
Parafinöl | 0,88 bis 0,94 | Ja | Fast unlöslich | -
Benzin, Gemisch bzw. Leichtbenzin | 0,77 bis 0,79 | Ja | - | a)
Markenbenzin | 0,68 bis 0,75 | Ja | - | a)
Benzin, Rennautos | 0.78 | Ja. Bei Beurteilung Mischungsrezeptur hinzuziehen | - | a)
Petroleum | 0.8 | Ja | Fast unlöslich | -
Testbenzin | 0,764 bis 0,794 | Ja | Fast unlöslich | -
Toluol | 0,866 bis 0,867 | Ja | Fast unlöslich | a)
Transformatoröl (Isolieröl) | 0.82 |  | -
- PCB-frei |  | Ja
- PCB-haltig |  | Nein
Xylol | 0,862 bis 0,875 | Ja | 0,2 g/l
Mischung aus Dieselkraftstoff/FAME - FAME-Anteil cFAME=7% | 0.845 | Ja | Fast unlöslich | Dieselkraftstoffanteil am Gemisch 93% Handelsbezeichnung B7
Biodiesel/FAME - FAME-Anteil cFAME=100% | 0,86 bis 0,90 | Ja | Fast unlöslich | Handelsbezeichnung B100
reines Pflanzenöl | 0,90 bis 0,93 | Ja | Fast unlöslich
a) Mögliche Bildung explosiver Luft-Gas-Gemische über der Wasseroberfläche
ANMERKUNG: Einige dieser Flüssigkeiten können die Werkstoffe der Innenwandungen von Schlammfang, Abscheider und Einbauteile stark angreifen. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, Werkstoffe und/oder eine Oberflächenbehandlung vorzusehen, die dem Angriff solcher Leichtflüssigkeiten widerstehen.

## Bemessung
Projekt:
2) | Bemessung einer Mineralölabscheideanlage nach EN 858-2
2.1) | Bestimmung der Nenngröße NS
| NS | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fd | . | ff
|  | NS | ..... | Nenngröße des Abscheiders
|  | Qr | ..... | maximaler Niederschlagsabfluss in l/s
|  | fx | ..... | Erschwernisfaktor in Abhängigkeit von der Art des Abflusses
|  | Qs | ..... | gesamter Schmutzwasserabfluss in l/s
|  | fd | ..... | Dichtefaktor für die maßgebende Flüssigkeit
|  | ff | ..... | Fame-Faktor
| Qr | = | ( | ψ | . | i | . | A | )
|  | ψ | ..... | Abflussbeiwert |  |  |  | gewählt für Hartbelag = |  |  |  | 1
|  | i | ..... | Regenspende in l/s*ha
|  | A | ..... | Niederschlagsfläche in ha
| Qr | = | ( | 1 | . | 0 | . | 0 | ) | = | 0 | l/s
|  | fx | = | 0 | ..... | Schmutzwasserabfluss bei Parkhäusern und Tiefgaragen
|  | fx | = | 0 | ..... | gewerbliches Abwasser aus industriellen Prozessen, Fahrzeugwaschanlagen, Werkstätten, HD-Reiniger
|  | fx | = | 0 | ..... | laut Eingabetabelle
| fx | = | 0 | ..... | gewählt
| Qs | = | Qs1(x bar) |  | + | Qs2 | + | Qs3 | + | Qs4
|  | Qs1(x bar) |  | = | Schmutzwasserabfluss von Auslaufventilen
laut Tabelle 4 entsprechend EN 858-2 gilt:
|  | 1. Ventil | 2. Ventil | 3. Ventil | 4. Ventil | 5. Ventil | 6. Ventil
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 15 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 20 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.85 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qs1(4 bar) |  | = | 0 | bei 4 bar Versorgungsdruck | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qs1(x bar) |  | = | Qs1(4 bar) |  | / | 4 bar | / | x bar
| Qs1(x bar) |  | = | 0 |  | / | 4 | / | 4 | = | 0 | l/s
| Qs2 | = | 2 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s
|  | Qs2 | ....... | Schmutzwasserabfluss von Autowaschanlagen
| Qs31 | = | 2 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s | ..... | 1. HD-Gerät (2 l/s bzw. 1 l/s bei gleichzeitigem Betrieb mit Waschanlage)
| Qs32 | = | 1 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s | ..... | 2.,3.,4., usw. HD-Gerät (1 l/s)
| Qs3 | = | [5 empty] | 0 | l/s
|  | Qs3 | ....... | Schmutzwasserabfluss von Hochdruckreinigungsgeräten
| Qs4 | = | 0 | l/s
|  | Qs4 | ....... | Schmutzwasserabfluss bei Parkhäusern und Tiefgaragen
| Qs | = | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | = | 0 | l/s
Projekt:
| γ | = | 0 | kg/dm³ |  | ....... | gewählte Dichte
Dichtefaktor laut Tabelle 3 entsprechend EN 858-2
≥
[9 empty] | S-II-I-P |  | S-I-P*
| γ | = |  | bis | 0.85 |  | fd | = | 1 |  | 1
| γ | = | 0.85 | bis | 0.9 |  | fd | = | 1 |  | 2
| γ | = | 0.9 | bis | 0.95 |  | fd | = | 1 |  | 3 | [5 empty] | 0
0
| * | Klasse I Abscheider mit ausschließlicher Schwerkraftabscheidung | [14 empty] | 0
für die weitere Berechnung werden die Dichtefaktoren aus obigen markierten Feldern herangezogen
| ff | = | 1 |  |  | ....... | gewählter FAME-Faktor lt. Tabelle 2
Dichtefaktor laut Tabelle 2 entsprechend DIN 1999 Teil 101
Tabelle 2--Fame-Faktoren ff; cFAME entspricht dem Biodiesel- bzw. FAME-Anteil im Dieselkraftstoff
| Zusammenstellung der Anlagenkomponenten nach ÖNorm EN-858-2 |  |  | FAME-Anteil
cFame
%(VIV)
|  |  |  | cFame ≤ 2 |  | 2 < cFame ≤ 5 |  |  | 5 < cFame ≤ 10 |  |  | cFame > 10
| S-I-P* |  |  | 1 |  | 1 | fd | = | 1.25 |  |  | 1.5
| S-II-I-P |  |  | 1 |  | 1 | fd | = | 1 |  | 2 | 1.25
| * | Klasse I Abscheider mit ausschließlicher Schwerkraftabscheidung
für die weitere Berechnung werden die Dichtefaktoren aus obigen markierten Feldern herangezogen
2.2) | Bestimmung des Schlammfangvolumens
| Vsf | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fsf
|  | Vsf | ..... | erforderliches Schlammfangvolumen
|  | fsf | ..... | Schlammfangfaktor in Abhängigkeit vom Schlammanfall
|  | fsf | = | 100 | ...... | a) Prozessabwasser mit geringen Schlammmengen
b) Regenauffangflächen (Straßen, Tankstellen usw.)
c) für max. NS 9
|  | fsf | = | 200 | ...... | a) Tankstellen, Pkw-Wäsche von Hand, Teilewäsche
b) Omnibus-Waschstände
c) Abwasser aus Reparaturwerkstätten, Fahrzeugabstellflächen
d) Kraftwerke, Maschinenbaubetriebe
|  | fsf | = | 300 | ...... | a) Waschplätze für Baustellenfahrzeuge, Baumaschinen
und landwirtschaftliche Maschinen
b) Lkw-Waschstände
c) automatische Fahrzeugwaschanlagen,
z.B.Portalwaschanlagen, Waschstrassen
|  | fsf | = | 400 | ...... | Bei Einsatz von Gemischen aus Biodiesel/FAME und Dieselkraftstoff,
jedoch mind. 2,5m³
| fsf | = | 0 | ...... | gewählt laut obiger Aufstellung
| Vsf | = | ( | 0 |  | + | 0 | . | 0 | ) | . | 0
| Vsf | = | 0 |  | l | = | 0 |  | m³
| jedoch mindestens |  |  |  | 600 |  | l | = | 0.6 | m³ | laut Tabelle 5 EN 858-2 bzw.
Mindestwert bei Verwendung von Gemischen aus FAME und Dieselkraftstoff
Projekt:
2.3) | Erforderliche Mineralölabscheideanlage nach EN 858
Mineralölabscheider Zusammenstellung S-II-I-P
mit Koaleszenzeinsätzen
| NS | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fd | . | ff
| NS | = | ( | 0 | + | 0 | . | 0 | ) | . | 1 | . | 1
| NS | = | 0
2.4) | Mindestschlammfangvolumen
| Vsf | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fsf
| Vsf | = | ( | 0 | + | 0 | . | 0 | ) | . | 0 | = | 0 | l
| laut Tabelle 5 entsprechend 858-2 jedoch mindestens | [11 empty] | 600 | l
| Vsf | = | 600 | l
Anmerkung:
[26 empty] | 0 | 0 | 0

## erford. Mineralölabscheider
Projekt:
3) | Erforderliche Mineralölabscheideanlage nach EN 858-2
Für die in der Eingabetabelle dargestellte Situation sind folgende Mineralölabscheidertypen entsprechend EN 858 einsetzbar:
3.1) | Mineralölabscheider Zusammenstellung S-II-I-P
mit Koaleszenzeinsätzen
| Nenngröße | NS | = | 0 | [9 empty] | 0
| Schlammfangvolumen | Vsf | = | 0 | m³ | mind. jedoch | 0.6 | m³
| Schwimmer tariert auf Dichte | γ | = | 0 | kg/dm³
3.2) | Mineralölabscheider Zusammenstellung S-I-P
ausschließlich Schwerkraftabscheidung ohne Koaleszenzeinsätze
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 1
| Nenngröße | NS | = | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Nenngröße | NS | = | 0 | * | [8 empty] | 0
*Bei Einsatz von Gemischen aus Biodiesel/FAME und Dieselkraftstoff
| Schlammfangvolumen | Vsf | = | 0 | m³ | mind. jedoch | 0.6 | m³
| Schwimmer tariert auf Dichte | γ | = | 0 | kg/dm³